# 政府采购项目采购需求（货物类）

### 采购单位（盖章）：后勤保障部

### 一、项目总体情况

（一）项目名称：2026年西华大学箱式变电站采购项目

（二）项目所属年度：2026年

（三）项目所属分类：货物

（四）预算金额（元）：1800000元 ，大写（人民币）：壹佰捌拾万

最高限价（元）：1800000元， 大写（人民币）：壹佰捌拾万

（五）项目概况：

详见需求文件

（六）本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：□是（填以下信息）   ■否

| 供应商名称 | 供应商统一社会信用代码 |
| --- | --- |

### 二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，□本项目需要（填以下信息）       ■不需要  需求调查，具体情况如下：

·本项目属于以下应当展开需求的情形

□ 1000万元以上的货物、服务采购项目，3000万元以上的工程采购项目；

□ 涉及公共利益、社会关注度较高的采购项目，包括政府向社会公众提供的公共服务项目等；

□ 技术复杂、专业性较强的项目，包括需定制开发的信息化建设项目、采购进口产品的项目等；

□ 主管预算单位或者采购人认为需要开展需求调查的其他采购项目。

·本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

□ 编制采购需求前一年内，采购人已就相关采购标的开展过需求调查的可以不再重复开展。

□ 按照法律法规的规定，对采购项目开展可行性研究等前期工作，已包含需求调查内容的，可以不再重复调查

（一）需求调查方式:

□咨询  □论证  □调查问卷

（二）需求调查对象:

（三）需求调查结果

1.相关产业发展情况:

2.市场供给情况:

3.同类采购项目历史成交信息情况:

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况:

5.其他相关情况:

### 三、项目采购实施计划

（一）采购组织形式：□政府集中采购  □部门集中采购  ■分散采购

（二）采购方式：■公开招标  □邀请招标  □竞争性谈判  □询价     □单一来源  □竞争性磋商

（三）本项目是否单位自行组织采购：否

（四）采购包划分：否

采购合同包

| 包号 | 包名称 | 包金额（元） | 最高限价（元） | 定价方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

采购清单

| 1 | 采购品目 | 其他电力工业设备 | 标的名称 | 箱式变电站 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 4 | 单位 | 座 |
|  | 合计金额（元） |  | 单价（元） | 1800000 |
|  | 是否采购节能产品 | 是 | 未采购节能产品原因 | 无 |
|  | 是否采购环保产品 | 否 | 未采购环保产品原因 | 无 |
|  | 是否采购进口产品 | 否 | 标的物所属行业 |  |

注：如有多个标的，各标的品目预算相加应等于该包总预算（最高限价）。

（五）执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

□专门面向中小企业采购    ■不专门面向中小企业采购

面向的企业规模：□中小企业  □小微企业

预留形式：□项目整体预留  □设置专门采购包  □以联合体形式参加  □要求合同分包

预留比例：%

不专门面向的原因：

□法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的

■因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的

□按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形

□框架协议采购项目

□省级以上人民政府财政部门规定的其他情形

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

（六）是否采购环境标识产品：□是  ■否

（七）是否采购节能产品：■是  □否

（八）项目的采购标的是否包含进口产品：□是  ■否

（九）采购标的是否属于政府购买服务：□是（填以下信息）  ■否

政府购买服务的分类：□政府履职所需辅助性服务 □政府向社会公众提供的公共服务

（十）是否属于政务信息系统项目：□是  ■否

（十一）是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：□是  ■否

（十二）是否属于PPP项目：□是  ■否

### 四、项目需求及分包情况、采购标的

##### 供应商一般资格要求：

| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应具有独立承担民事责任的能力 | 营业执照（正本或副本）或法人登记证（正本或副本）或其他能够证明投标人具有独立承担民事责任能力的相关证明材料复印件【注：①营业执照或法人登记证或其他证明材料载明有期限的，应在有效期限内；②在中华人民共和国境内注册。】 |
| 2 | 具有良好的商业信誉的证明材料； 具有健全的财务会计制度的证明材料； 缴纳社会保障资金的证明材料； 缴纳税收的证明材料； 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；供应商应提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； | 1.投标人具有良好的商业信誉的书面声明材料。 2.投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明材料； 3.投标人具有健全的财务会计制度的书面声明材料； 4.投标人具有依法缴纳社会保障资金良好记录的书面声明材料； 5.投标人具有依法缴纳税收良好记录的书面声明材料。 【说明：①投标人按招标文件要求提供书面声明材料；②资格审查小组根据“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询结果，在资格审查期间对投标人在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中是否有重大违法记录进行审查。供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。】 |
| 3 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 | 1.投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明材料。【说明：①投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；②投标人提供书面声明材料。】 2.资格审查小组根据“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询结果，在资格审查期间对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单进行审查。【说明：投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。】 |
| 4 | 未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内 | 投标人未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。 【说明：①投标人按招标文件要求提供书面声明材料；②投标人未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。】 |
| 5 | 行贿犯罪记录 | 在行贿犯罪信息查询期限内，投标人及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录的书面声明材料。 【说明：①按招标文件要求提供书面声明材料，投标文件中不需提供中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）查询结果的证明材料；②在行贿犯罪信息查询期限内，供应商及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录。】 |
| 6 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的投标 | 负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人未同时参加本项目书面声明材料。 【说明：①投标人按招标文件要求提供书面声明材料；②参加本项目采购活动的投标人中无与其他同时参加本项目的投标人负责人为同一人的情况，不存在直接控股、管理关系的投标人参加本项目的情况。】 |
| 7 | 投标文件签章 | 投标文件加盖有投标人（法定名称）电子签章。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
| 8 | 投标文件资格响应文件的语言 | 语言符合招标文件的要求。 【说明：投标人无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
| 9 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无其他特殊要求，投标人可不提供证明材料。 【说明：投标人无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
| 10 | 不属于国家相关法律法规规定的其他禁止参加投标的情形 | 1、根据招标文件的要求不属于禁止参加投标或投标无效的供应商； 2、资格审查小组未发现或者未知晓投标人存在属于国家相关法律法规规定的禁止参加投标或投标无效的供应商。 【说明：投标人无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |

##### 供应商特殊资格要求：

| 序号 | 供应商资质要求 | 安装内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质同时具备电力监管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证（承装、承修、承试）三级及以上资质；具备有效的安全生产许可证；企业注册地不在四川省行政区域内的外地企业，需提供有效的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理企业入川承揽业务信息录入证》 | 箱变的拆除和安装、调试等涉及10kV高压施工，满足采购人的更换需求 | 按照法律法规以及行业规定的要求进行 |

##### 技术要求与标准：

##### 详见需求文件

##### 说明：采购人应当合理设定“★”参数，设置过多容易导致废标；在填写下表时以“★”标明的，在“具体技术（参数）要求”处应当详细明确具体要求。打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

##### 品目信息的标的参数：

一、采购清单

| 序号 | 设备名称（采购标的名称） | 采购标的所属行业 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 630KVA箱式变电站 | 工业 | 座 | 3 | 核心产品 |
| 2 | 800KVA箱式变电站 | 工业 | 座 | 1 | 核心产品 |

二、技术参数

2.1 锦地苑生活2#箱变

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压室10kV电源进线柜参数配置 | 高压环网柜型号:HXGN-12 2AH01 主要配置及参数： - 隔离开关：GN30-12/630A 含机械闭锁 2、固定式真空断路器：VS1-12/630A-31.5kA 3、电流互感器：LZZBJ9-10 75/5A 0.5/10P20 4、微机保护装置：瞬时电流速断、带时限电流速断、反时限过负荷、单相接地故障、开门跳闸，测量功能、监测功能、控制功能等 5、多功能电力仪表：液晶显示屏，嵌入式,具备电流、电压等功能 6、其他配置：带电显示装置DXN-Q(带电磁锁)、温湿度控制器(含加热器) 7、UPS电源：1000VA 8、避雷器：HY5WZ-17/45 9、主母线规格：TMY-3*(50mm*5mm) 10、柜体（宽*深*高）：900mm *1000mm *1950mm（尺寸仅做参考，实际尺寸以现场为准） |
| 2 | 变压器室参数配置 | 1、干式变压器（铜芯）规格：SCB14-630kVA-10/0.4kV；连接方式：D yn11；空载损耗和负载损耗最低须满足GB/T 20052-2020表2中2级能效标准； 2、辅助设备配置：行程开关、温度控制器（含探头）、轴流风机、检修灯 3、高压侧主母线规格：TMY-3*(50mm*5mm)； 4、低压侧主母线规格：TMY-4*(80mm*8mm)+1*(50mm*5mm) |
| 3 | 低压室进线柜参数配置 | 低压进线开关柜：GGD 2AL01 主要配置及参数： 1、抽屉式框架断路器：MCB-2000/3 1250抽屉式 三段保护 控制电压:AC220V 2、测量电流互感器：BH-0.66 1200/5 0.5级 3、多功能电力仪表：校方提供1只满足与学校现有能耗平台匹配多功能电力仪表，供应商负责安装调试与接入能耗平台 4、计量电流互感器：BH-0.66 1200/5 0.2S级 5、配置计量电度表：3*220/380V 1.5(6)A 6、浪涌保护器：T1级保护 7、主母线规格：TMY-4*(80mm*8mm)+1*(50mm*5mm) 8、柜体（宽*深*高）：800mm*600mm*1950mm（尺寸仅做参考，实际尺寸以现场为准） |
| 4 | 低压室无功补偿柜参数配置 | 无功补偿柜：GGJ 2AL02 240kvar 主要配置及参数： 1、刀熔开关：HR3BX-600/32 600A 1只 2、电流互感器：BH-0.66 500/5A 0.5级 3只 3、低压熔断器：RT36-63A/3 8只 4、交流接触器：CJ19-63/21 8只 5、电容器：BSMJ0.45-30-3 8只 6、无功补偿控制器：JKW5C-12 1只 7、多功能电力仪表：1只，液晶显示屏，嵌入式，具备电流、电压、有功、无功、总功率、功率因数、MODBUS协议，RS485接口等功能 8、氧化锌避雷器：HY1.5WR-0.28/1.3 3只 9、主母线规格：TMY-4*(80mm*8mm)+1*(50mm*5mm) 10、柜体（宽*深*高）：800mm*600mm*1950mm（尺寸仅做参考，实际尺寸以现场为准） |
| 5 | 低压室出线柜1参数配置 | 低压出线开关柜：GGD 2AL03 主要配置及参数： 1、刀开关：HD13BX-1500/31 1只 2、塑壳断路器：MCCB-630S/3300 630A 2只（预留1只） 3、塑壳断路器：MCCB-400S/3300 400A 2只（预留） 4、塑壳断路器：MCCB-400S/3300 315A 2只（预留） 5、塑壳断路器：MCCB-250S/3300 250A 2只 6、塑壳断路器：MCCB-125S/3300 63A 2只（预留1只） 7、电流互感器 ：BH-0.66 1200/5A 3只 8、多功能电力仪表：供应商提供1只与学校现有能耗平台匹配多功能电力仪表，供应商负责安装调试与接入。 9、出线回路多功能电力仪表：校方提供4只满足与学校现有能耗平台匹配多功能电力仪表，供应商负责安装调试与接入学校现有能耗平台；6只多功能电力仪表由供应商提供，并负责安装调试与接入学校现有能耗平台系统。 10、出线回路电流互感器：BH-0.66 **/5A 0.2S级，数量与电力仪表匹配，变比与出线开关匹配。 11、主母线规格：TMY-4*(80mm*8mm)+1*(50mm*5mm) 12、柜体（宽*深*高）：800mm*600mm*1950mm（尺寸仅做参考，实际尺寸以现场为准） |
| 6 | 低压室出线柜2参数配置 | 低压出线开关柜：GGD 2AL04 主要配置及参数： 1、刀开关：HD13BX-1500/31 1只 2、塑壳断路器：MCCB-630S/3300 630A 2只（预留1只） 3、塑壳断路器：MCCB-400S/3300 400A 2只（预留） 4、塑壳断路器：MCCB-250S/3300 250A 2只（预留1只） 5、电流互感器 ：BH-0.66 1200/5A 3只 6、多功能电力仪表：供应商提供1只与学校现有能耗平台匹配多功能电力仪表，供应商负责安装调试与接入。 7、出线回路多功能电力仪表：校方提供4只满足与学校现有能耗平台匹配多功能电力仪表，供应商负责安装调试与接入学校现有能耗平台；2只多功能电力仪表由供应商提供，并负责安装调试与接入学校现有能耗平台系统。 8、出线回路电流互感器：BH-0.66 **/5A 0.2S级 数量与电力仪表匹配，变比与出线开关匹配 9、主母线规格：TMY-4*(80mm*8mm)+1*(50mm*5mm) 10、柜体（宽*深*高）：800mm*600mm*1950mm（尺寸仅做参考，实际尺寸以现场为准） |
| 7 | 箱变外壳参数配置 | 主要技术要求： 1、箱变为整体型箱壳，有足够的机械强度，在运输、安装中不发生变形。箱壳配有吊装装置，便于卸货、搬运和安装。 2、箱体设有足够的通风口和隔热措施，确保在正常环境下运行时，所有电气设备的温升不超过其最高允许值。 3、箱体的所有门向外开，开启角度＞90°，并设有定位装置。所有的门均具有密封措施，并装有把手、暗闩，箱门装有外挂锁孔。 4、箱体顶盖的倾斜度≥3°，并装设防雨檐。 5、外箱体内部元件及说明采用中文标识，箱体设置有醒目的安全标志。四周有“高压危险”的警示标志。 6、箱壳有防尘，防晒、防雨、防锈、防盗、防小动物进入等措施或装置 7、箱变高低压柜及低压出线、计量和补偿各个小室间必须完全独立分隔开；箱变内高低压带电体必须满足对地、相对相间的最小安全距离。 8、壳材料应采用（彩钢板5cm厚，立柱采用冷轧钢板是3mm厚）或非金属材料，非金属材料应具有极强的抗暴晒、抗辐射及隔热性；具有极好的防冻、抗裂、防腐蚀特性；应具有极好的防潮阻燃性能，在骤冷骤热环境温度的变化下不会产生凝露；应具有全天候使用性能，可和周围环境协调，美观大方；应具有一定冲击强度。箱体金属框架均应有良好的接地，有接地端子，并标明接地符号，根据校园环境和要求，定点定位摆放，满足正常使用。 9、外形尺寸：2540mm*4770mm*2700mm（尺寸仅做参考，实际尺寸以现场为准） |

2.2 临江苑生活2#箱变

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压室10kV电源进线柜参数配置 | 高压环网柜型号:HXGN-12 2AH01 主要配置及参数： - 隔离开关：GN30-12/630A 含机械闭锁 2、固定式真空断路器：VS1-12/630A-31.5kA 3、电流互感器：LZZBJ9-10 75/5A 0.5/10P20 4、微机保护装置：瞬时电流速断、带时限电流速断、反时限过负荷、单相接地故障、开门跳闸，测量功能、监测功能、控制功能等 5、多功能电力仪表：液晶显示屏，嵌入式,具备电流、电压等功能 6、其他配置：带电显示装置DXN-Q(带电磁锁)、温湿度控制器(含加热器) 7、UPS电源：1000VA 8、避雷器：HY5WZ-17/45 9、主母线规格：TMY-3*(50mm*5mm) 10、柜体（宽*深*高）：900mm*1000mm*1950mm（尺寸仅做参考，实际尺寸以现场为准） |
| 2 | 变压器室参数配置 | 变压器室配置： 1、干式变压器（铜芯）规格：SCB14-630kVA-10/0.4kV；连接方式：D yn11； 空载损耗和负载损耗最低须满足GB/T 20052-2020表2中2级能效标准； 2、辅助设备配置：行程开关、温度控制器（含探头）、轴流风机、检修灯 3、高压侧主母线规格：TMY-3*(50mm*5mm)； 4、低压侧主母线规格：TMY-4*(80mm*8mm)+1*(50mm*5mm) |
| 3 | 低压室进线柜参数配置 | 低压进线开关柜：GGD 2AL01 主要配置及参数： 1、抽屉式框架断路器：MCB-2000/3 1250抽屉式 三段保护 控制电压:AC220V 2、测量电流互感器：BH-0.66 1200/5 0.5级 3、多功能电力仪表：供应商提供1只与学校现有能耗平台匹配多功能电力仪表，并负责安装调试与接入学校现有能耗平台。 4、计量电流互感器：BH-0.66 1200/5 0.2S级 5、配置计量电度表：3*220/380V 1.5(6)A 6、浪涌保护器：T1级保护 7、主母线规格：TMY-4*(80mm*8mm)+1*(50mm*5mm) 8、柜体（宽*深*高）：800mm*600mm*1950mm（尺寸仅做参考，实际尺寸以现场为准） |
| 4 | 低压室无功补偿柜参数配置 | 无功补偿柜：GGJ 2AL02 240kvar 主要配置及参数： 1、刀熔开关：HR3BX-600/32 600A 1只 2、电流互感器：BH-0.66 500/5A 0.5级 3只 3、低压熔断器：RT36-63A/3 8只 4、交流接触器：CJ19-63/21 8只 5、电容器：BSMJ0.45-30-3 8只 6、无功补偿控制器：JKW5C-12 1只 7、多功能电力仪表：1只, 液晶显示屏，嵌入式,具备电流、电压、有功、无功、总功率、功率因数、MODBUS协议，RS485接口等功能 8、氧化锌避雷器：HY1.5WR-0.28/1.3 3只 9、主母线规格：TMY-4*(80mm*8mm)+1*(50mm*5mm) 10、柜体（宽*深*高）：800mm*600mm*1950mm |
| 5 | 低压室出线柜1参数配置 | 低压出线开关柜：GGD 2AL03 主要配置及参数： 1、刀开关：HD13BX-1500/31 1只 2、塑壳断路器：MCCB-630S/3300 500A 2只 3、塑壳断路器：MCCB-400S/3300 400A 2只（预留） 4、塑壳断路器：MCCB-125S/3300 100A 2只 5、电流互感器 ：BH-0.66 1200/5A 3只 6、多功能电力仪表：供应商提供1只与学校现有能耗平台匹配多功能电力仪表，供应商负责安装调试与接入学校现有能耗平台。 7、出线回路多功能电力仪表：校方提供4只满足与学校现有能耗平台匹配多功能电力仪表，供应商负责安装调试与接入学校现有能耗平台。2只多功能电力仪表由供应商提供，并负责安装调试与接入学校现有能耗平台系统。 8、出线回路电流互感器：BH-0.66 **/5A 0.2S级，数量与电力仪表匹配，变比与出线开关匹配 9、主母线规格：TMY-4*(80mm*8mm)+1*(50mm*5mm) 10、柜体（宽*深*高）：800mm*600mm*1950mm（尺寸仅做参考，实际尺寸以现场为准） |
| 6 | 低压室出线柜2参数配置 | 低压出线开关柜：GGD 2AL04 主要配置及参数： 1、刀开关：HD13BX-1500/31 1只 2、塑壳断路器：MCCB-630S/3300 500A 2只 3、塑壳断路器：MCCB-400S/3300 315A 2只（预留） 4、塑壳断路器：MCCB-250S/3300 160A 2只（预留1只） 5、电流互感器 ：BH-0.66 1200/5A 3只 6、多功能电力仪表：供应商提供1只与学校现有能耗平台匹配多功能电力仪表，供应商负责安装调试与接入学校现有能耗平台。 7、出线回路多功能电力仪表：校方提供3只满足与学校现有能耗平台匹配多功能电力仪表，供应商负责安装调试与接入学校现有能耗平台；3只多功能电力仪表由供应商提供，并负责安装调试与接入学校现有能耗平台系统。 8、出线回路电流互感器：BH-0.66 **/5A 0.2S级 数量与电力仪表匹配，变比与出线开关匹配。 9、主母线规格：TMY-4*(80mm*8mm)+1*(50mm*5mm) 10、柜体（宽*深*高）：800mm*600mm*1950mm（尺寸仅做参考，实际尺寸以现场为准） |
| 7 | 低压室出线柜3参数配置 | 低压出线开关柜：GGD 2AL05 主要配置及参数： 1、刀开关：HD13BX-1500/31 1只 2、塑壳断路器：MCCB-630S/3300 630A 2只（预留） 3、塑壳断路器：MCCB-400S/3300 315A 1 只（预留） 3、塑壳断路器：MCCB-250S/3300 250A 2只（预留） 4、电流互感器 ：BH-0.66 1200/5A 3只 5、多功能电力仪表：供应商提供1只与学校现有能耗平台匹配多功能电力仪表，供应商负责安装调试与接入学校现有能耗平台。 6、出线回路多功能电力仪表：供应商提供5只满足与学校现有能耗平台匹配多功能电力仪表，并负责安装调试与接入学校现有能耗平台系统。 7、出线回路电流互感器：BH-0.66 **/5A 0.2S级 数量与电力仪表匹配，变比与出线开关匹配。 8、主母线规格：TMY-4*(80mm*8mm)+1*(50mm*5mm) 9、柜体（宽*深*高）：800mm*600mm*1950mm（尺寸仅做参考，实际尺寸以现场为准） |
| 8 | 箱变外壳参数配置 | 主要技术要求： 1、箱变为整体型箱壳，有足够的机械强度，在运输、安装中不发生变形。箱壳配有吊装装置，便于卸货、搬运和安装。 2、箱体设有足够的通风口和隔热措施，确保在正常环境下运行时，所有电气设备的温升不超过其最高允许值。 3、箱体的所有门向外开，开启角度＞90°，并设有定位装置。所有的门均具有密封措施，并装有把手、暗闩，箱门装有外挂锁孔。 4、箱体顶盖的倾斜度≥3°，并装设防雨檐。 5、外箱体内部元件及说明采用中文标识，箱体设置有醒目的安全标志。四周有“高压危险”的警示标志。 6、箱壳有防尘，防晒、防雨、防锈、防盗、防小动物进入等措施或装置 7、箱变高低压柜及低压出线、计量和补偿各个小室间必须完全独立分隔开；箱变内高低压带电体必须满足对地、相对相间的最小安全距离。 8、壳材料应采用（彩钢板5cm厚，立柱采用冷轧钢板是3mm厚）或非金属材料，非金属材料应具有极强的抗暴晒、抗辐射及隔热性；具有极好的防冻、抗裂、防腐蚀特性；应具有极好的防潮阻燃性能，在骤冷骤热环境温度的变化下不会产生凝露；应具有全天候使用性能，可和周围环境协调，美观大方；应具有一定冲击强度。箱体金属框架均应有良好的接地，有接地端子，并标明接地符号，根据校园环境和要求，定点定位摆放，满足正常使用。 9、外形尺寸：2550mm*5390mm*2700mm（尺寸仅做参考，实际尺寸以现场为准） |

2.3 德馨苑2号楼箱变

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压室10kV电源进线柜参数配置 | 高压环网柜型号:HXGN-12 2AH01 主要配置及参数： - 隔离开关：GN30-12/630A 含机械闭锁 2、固定式真空断路器：VS1-12/630A-31.5kA 3、电流互感器：LZZBJ9-10 75/5A 0.5/10P20 4、微机保护装置：瞬时电流速断、带时限电流速断、反时限过负荷、单相接地故障、开门跳闸，测量功能、监测功能、控制功能等 5、多功能电力仪表：液晶显示屏，嵌入式,具备电流、电压等功能 6、其他配置：带电显示装置DXN-Q(带电磁锁)、温湿度控制器(含加热器) 7、UPS电源：1000VA 8、避雷器：HY5WZ-17/45 9、主母线规格：TMY-3*(50mm*5mm) 10、柜体（宽*深*高）：900mm*1000mm*1950mm（尺寸仅做参考，实际尺寸以现场为准） |
| 2 | 变压器室参数配置 | 1、干式变压器（铜芯）规格：SCB14-630kVA-10/0.4kV；连接方式：D yn11； 空载损耗和负载损耗最低须满足GB/T 20052-2020表2中2级能效标准； 2、辅助设备配置：行程开关、温度控制器（含探头）、轴流风机、检修灯 3、高压侧主母线规格：TMY-3*(50mm*5mm)； 4、低压侧主母线规格：TMY-4*(80mm*8mm)+1*(50mm*5mm) |
| 3 | 低压室进线柜参数配置 | 低压进线开关柜：GGD 2AL01 主要配置及参数： 1、抽屉式框架断路器：MCB-2000/3 1250抽屉式 三段保护 控制电压:AC220V 2、测量电流互感器：BH-0.66 1200/5 0.5级 3、多功能电力仪表：校方提供1只满足与学校现有能耗平台匹配多功能电力仪表，供应商负责安装调试与接入学校现有能耗平台。 4、计量电流互感器：BH-0.66 1200/5 0.2S级 5、配置计量电度表：3*220/380V 1.5(6)A 6、浪涌保护器：T1级保护 7、主母线规格：TMY-4*(80mm*8mm)+1*(50mm*5mm) 8、柜体（宽*深*高）：800mm*600mm*1950mm（尺寸仅做参考，实际尺寸以现场为准） |
| 4 | 低压室无功补偿柜参数配置 | 无功补偿柜：GGJ 2AL02 240kvar 主要配置及参数： 1、刀熔开关：HR3BX-600/32 600A 1只 2、电流互感器：BH-0.66 500/5A 0.5级 3只 3、低压熔断器：RT36-63A/3 8只 4、交流接触器：CJ19-63/21 8只 5、电容器：BSMJ0.45-30-3 8只 6、无功补偿控制器：JKW5C-12 1只 7、多功能电力仪表：1只, 液晶显示屏，嵌入式,具备电流、电压、有功、无功、总功率、功率因数、MODBUS协议，RS485接口等功能 8、氧化锌避雷器：HY1.5WR-0.28/1.3 3只 9、主母线规格：TMY-4*(80*8)+1*(50*5) 10、柜体（宽*深*高）：800*600*1950（尺寸仅做参考，实际尺寸以现场为准） |
| 5 | 低压室出线柜1参数配置 | 低压出线开关柜：GGD 2AL03 主要配置及参数： 1、刀开关：HD13BX-1500/31 1只 2、塑壳断路器：MCCB-400S/3300 315A 2只 3、塑壳断路器：MCCB-250S/3300 250A 2只（预留1只） 4、塑壳断路器：MCCB-125S/3300 63A 2 只 5、电流互感器 ：BH-0.66 1200/5A 3只 6、多功能电力仪表：供应商提供1只满足与学校现有能耗平台匹配多功能电力仪表，供应商负责安装调试与接入学校现有能耗平台。 7、出线回路多功能电力仪表：校方提供4只满足与学校现有能耗平台匹配多功能电力仪表，供应商负责安装调试与接入学校现有能耗平台；2只多功能电力仪表由供应商提供，并负责安装调试与接入学校现有能耗平台系统。。 8、出线回路电流互感器：BH-0.66 **/5A 0.2S级 数量与电力仪表匹配，变比与出线开关匹配 9、主母线规格：TMY-4*(80mm*8mm)+1*(50mm*5mm) 10、柜体（宽*深*高）：800mm*600mm*1950mm（尺寸仅做参考，实际尺寸以现场为准） |
| 6 | 低压室出线柜2参数配置 | 低压出线开关柜：GGD 2AL04 主要配置及参数： 1、刀开关：HD13BX-1500/31 1只 2、塑壳断路器：MCCB-630S/3300 630A 2只（预留1只） 3、塑壳断路器：MCCB-400S/3300 315A 2只（预留1只） 4、塑壳断路器：MCCB-400S/3300 315A 2只（预留） 5、塑壳断路器：MCCB-125S/3300 63A 2只（预留1只） 6、电流互感器 ：BH-0.66 1200/5A 3只 7、多功能电力仪表：供应商提供1只满足与学校现有能耗平台匹配多功能电力仪表，供应商负责安装调试与接入能耗平台 8、出线回路多功能电力仪表：校方提供4只满足与学校现有能耗平台匹配多功能电力仪表，供应商负责安装调试与接入学校现有能耗平台；4只多功能电力仪表由供应商提供，并负责安装调试与接入学校现有能耗平台系统。。 9、出线回路电流互感器：BH-0.66 **/5A 0.2S级，数量与电力仪表匹配，变比与出线开关匹配 10、主母线规格：TMY-4*(80mm*8mm)+1*(50mm*5mm) 11、柜体（宽*深*高）：800mm*600mm*1950mm（尺寸仅做参考，实际尺寸以现场为准） |
| 7 | 箱变外壳参数配置 | 主要技术要求： 1、箱变为整体型箱壳，有足够的机械强度，在运输、安装中不发生变形。箱壳配有吊装装置，便于卸货、搬运和安装。 2、箱体设有足够的通风口和隔热措施，确保在正常环境下运行时，所有电气设备的温升不超过其最高允许值。 3、箱体的所有门向外开，开启角度＞90°，并设有定位装置。所有的门均具有密封措施，并装有把手、暗闩，箱门装有外挂锁孔。 4、箱体顶盖的倾斜度≥3°，并装设防雨檐。 5、外箱体内部元件及说明采用中文标识，箱体设置有醒目的安全标志。四周有“高压危险”的警示标志。 6、箱壳有防尘，防晒、防雨、防锈、防盗、防小动物进入等措施或装置 7、箱变高低压柜及低压出线、计量和补偿各个小室间必须完全独立分隔开；箱变内高低压带电体必须满足对地、相对相间的最小安全距离。 8、壳材料应采用（彩钢板5cm厚，立柱采用冷轧钢板是3mm厚）或非金属材料，非金属材料应具有极强的抗暴晒、抗辐射及隔热性；具有极好的防冻、抗裂、防腐蚀特性；应具有极好的防潮阻燃性能，在骤冷骤热环境温度的变化下不会产生凝露；应具有全天候使用性能，可和周围环境协调，美观大方；应具有一定冲击强度。箱体金属框架均应有良好的接地，有接地端子，并标明接地符号，根据校园环境和要求，定点定位摆放，满足正常使用。 9、外形尺寸：2580mm*4750mm*2700mm（尺寸仅做参考，实际尺寸以现场为准） |

2.4 人南家属区箱变

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压室10kV电源进线柜参数配置 | 高压环网柜型号:HXGN-12 AH01 主要配置及参数： 1、隔离开关：GN30-12/630A 含机械闭锁 2、固定式真空断路器：VS1-12/630A-31.5kA 3、电流互感器：LZZBJ9-10 100/5A 0.5/10P20 4、微机保护装置：瞬时电流速断、带时限电流速断、反时限过负荷、单相接地故障、开门跳闸，测量功能、监测功能、控制功能等 5、多功能电力仪表：液晶显示屏，嵌入式,具备电流、电压等功能 6、其他配置：带电显示装置DXN-Q(带电磁锁)、温湿度控制器(含加热器) 7、UPS电源：1000VA 1只 8、避雷器：HY5WZ-17/45 1组 9、主母线规格：TMY-3*(50mm*5mm) 10、柜体（宽*深*高）：900mm*1000mm*1950mm（尺寸仅做参考，实际尺寸以符合现场为准） |
| 2 | 高压室10kV电源计量柜参数配置 | 高压环网柜型号:HXGN-12 AH02 主要配置及参数： 1、计量电流互感器：LZZBJ9-10 50/5A 0.2S级 2只 2、计量电压互感器：JDZ-10 10/0.1kV 0.2级 2只 3、高压熔断器：XRNP-10/1A（含熔断器座） 3只 4、多功能计量电度表：100V 1.5~6A 5、负控装置 6、其他配置：带电显示装置DXN-Q(带电磁锁)、温湿度控制器(含加热器)、计量接线盒 7、主母线规格：TMY-3*(50mm*5mm) 8、柜体（宽*深*高）：900mm*1000mm*1950mm（尺寸仅做参考，实际尺寸以符合现场为准） |
| 3 | 高压室10kV电压互感器柜（PT）参数配置 | 高压环网柜型号:HXGN-12 AH03 主要配置及参数： 1、隔离开关：GN30-12D/630A 含机械闭锁 2、计量电压互感器：JDZ-10 10/0.1kV 0.5级 2只 3、高压熔断器：XRNP-10/1A（含熔断器座） 3只 4、多功能电力仪表：液晶显示屏，嵌入式,具备电流、电压等功能 5、其他配置：带电显示装置DXN-Q(带电磁锁)温湿度控制器(含加热器)、 6、避雷器：HY5WZ-17/45 1组 7、主母线规格：TMY-3*(50mm*5mm) 8、柜体（宽*深*高）：900mm*1000mm*1950mm（尺寸仅做参考，实际尺寸以符合现场为准） |
| 4 | 高压室10kV电源出线柜参数配置 | 高压环网柜型号:HXGN-12 AH04 主要配置及参数： 1、隔离开关：GN30-12D/630A 含机械闭锁 2、固定式真空断路器：VS1-12/630A-31.5kA 3、电流互感器：LZZBJ9-10 100/5A 0.5/10P20 4、微机保护装置：GMT630 5、多功能电力仪表：液晶显示屏，嵌入式,具备电流、电压等功能 6、其他配置：带电显示装置DXN-Q(带电磁锁)、温湿度控制器(含加热器) 7、避雷器：HY5WZ-17/45 1组 8、主母线规格：TMY-3*(50mm*5mm) 9、柜体（宽*深*高）：900mm*1000mm*1950mm（尺寸仅做参考，实际尺寸以符合现场为准） |
| 5 | 变压器室参数配置 | 1、干式变压器（铜芯）规格：SCB14-800kVA-10/0.4kV；连接方式：D yn11； 空载损耗和负载损耗最低须满足GB/T 20052-2020表2中2级能效标准； 2、辅助设备配置：行程开关、温度控制器（含探头）、轴流风机、检修灯 3、高压侧主母线规格：TMY-3*(50mm*5mm)； 4、低压侧主母线规格：TMY-4*(80mm*10mm)+1*(60mm*6mm) |
| 6 | 低压室进线柜参数配置 | 低压进线开关柜：GGD AL01 主要配置及参数： 1、抽屉式框架断路器：MCB-2000/3 1600抽屉式 三段保护 控制电压:AC220V 2、测量电流互感器：BH-0.66 1500/5 0.5级 3只 3、计量电流互感器：BH-0.66 1500/5 0.2S级 4、配置计量电度表：3*220/380V 1.5(6)A 5、多功能电力仪表：1只, 液晶显示屏，嵌入式,具备电流、电压、电度、有功、无功、总功率、功率因数、MODBUS协议，RS485接口等功能 6、浪涌保护器：T1级保护 7、主母线规格：TMY-4*(80mm*10mm)+1*(60mm*6mm) 8、柜体（宽*深*高）：800*600*1950（尺寸仅做参考，实际尺寸以符合现场为准） |
| 7 | 低压室无功补偿柜参数配置 | 无功补偿柜：GGJ AL02 300kvar 主要配置及参数： 1、刀熔开关：HR3BX-600/32 600A 1只 2、电流互感器：BH-0.66 600/5A 0.5级 3只 3、低压熔断器：RT36-63A/3 10只 4、交流接触器：CJ19-63/21 10只 5、电容器：BSMJ0.45-30-3 10只 6、无功补偿控制器：JKW5C-12 1只 7、多功能电力仪表：1只, 液晶显示屏，嵌入式,具备电流、电压、有功、无功、总功率、功率因数、MODBUS协议，RS485接口等功能 8、氧化锌避雷器：HY1.5WR-0.28/1.3 3只 9、主母线规格：TMY-4*(80mm*10mm)+1*(60mm*6mm) 10、柜体（宽*深*高）：800mm*600mm*1950mm（尺寸仅做参考，实际尺寸以符合现场为准） |
| 8 | 低压室出线柜1参数配置 | 低压出线开关柜：GGD AL03 主要配置及参数： 1、刀开关：HD13BX-1500/31 1只 2、塑壳断路器：MCCB-630S/3300 630A 2只 3、塑壳断路器：MCCB-400S/3300 400A 2只 4、塑壳断路器：MCCB-250S/3300 250A 2只 5、电流互感器 ：BH-0.66 1500/5A 3只 6、多功能电力仪表：1只, 液晶显示屏，嵌入式,具备电流、电压、有功、无功、总功率、功率因数、MODBUS协议，RS485接口等功能 7、出线回路多功能电力仪表：6只, 液晶显示屏，嵌入式,具备电流、电压、有功、无功、总功率、功率因数、MODBUS协议，RS485接口等功能 8、出线回路电流互感器：BH-0.66 **/5A 0.2S级 变比与出线开关匹配 9、主母线规格：TMY-4*(80mm*10mm)+1*(60mm*6mm) 10、柜体（宽*深*高）：800mm*600mm*1950mm（尺寸仅做参考，实际尺寸以符合现场为准） |
| 9 | 低压室出线柜2参数配置 | 低压出线开关柜：GGD AL04 主要配置及参数： 1、刀开关：HD13BX-1500/31 1只 2、塑壳断路器：MCCB-630S/3300 630A 2只 3、塑壳断路器：MCCB-400S/3300 400A 2只 4、塑壳断路器：MCCB-250S/3300 250A 2只 5、电流互感器 ：BH-0.66 1500/5A 3只 6、多功能电力仪表：1只, 液晶显示屏，嵌入式,具备电流、电压、有功、无功、总功率、功率因数、MODBUS协议，RS485接口等功能 7、出线回路多功能电力仪表：6只, 液晶显示屏，嵌入式,具备电流、电压、有功、无功、总功率、功率因数、MODBUS协议，RS485接口等功能 8、出线回路电流互感器：BH-0.66 **/5A 0.2S级 变比与出线开关匹配 9、主母线规格：TMY-4*(80mm*10mm)+1*(60mm*6mm) 10、柜体（宽*深*高）：800mm*600mm*1950mm（尺寸仅做参考，实际尺寸以符合现场为准） |
| 10 | 箱变外壳参数配置 | 主要技术要求： 1、箱变为整体型箱壳，有足够的机械强度，在运输、安装中不发生变形。箱壳配有吊装装置，便于卸货、搬运和安装。 2、箱体设有足够的通风口和隔热措施，确保在正常环境下运行时，所有电气设备的温升不超过其最高允许值。 3、箱体的所有门向外开，开启角度＞90°，并设有定位装置。所有的门均具有密封措施，并装有把手、暗闩，箱门装有外挂锁孔。 4、箱体顶盖的倾斜度≥3°，并装设防雨檐。 5、外箱体内部元件及说明采用中文标识，箱体设置有醒目的安全标志。四周有“高压危险”的警示标志。 6、箱壳有防尘，防晒、防雨、防锈、防盗、防小动物进入等措施或装置 7、箱变高低压柜及低压出线、计量和补偿各个小室间必须完全独立分隔开；箱变内高低压带电体必须满足对地、相对相间的最小安全距离。 8、壳材料应采用（彩钢板5cm厚，立柱采用冷轧钢板是3mm厚）或非金属材料，非金属材料应具有极强的抗暴晒、抗辐射及隔热性；具有极好的防冻、抗裂、防腐蚀特性；应具有极好的防潮阻燃性能，在骤冷骤热环境温度的变化下不会产生凝露；应具有全天候使用性能，可和周围环境协调，美观大方；应具有一定冲击强度。箱体金属框架均应有良好的接地，有接地端子，并标明接地符号，根据校园环境和要求，定点定位摆放，满足正常使用。 9、外形尺寸：2300mm*5200mm*2700mm（尺寸仅做参考，实际尺寸以现场为准） |
| 11 | 其他 | 1、拆除及恢复临街围墙20m²；修剪绿化树枝两处； 2、带电作业拆除电杆一根； 3、带电作业拆除电杆旧金具一套及新装电杆金具一套； 4、箱变基础扩建满足箱变安装； 5、带电作业更换10KV架空电缆JKLYJ-10/95mm² 30米； 6、新建YJV 8.7/10kV 3×70mm²电缆20米，其余管线供应商综合考虑，满足现场技术要求。 7、新建柱上真空断路器一套，供应商综合考虑，满足现场技术要求及验收要求。 |

2.5户外动力配电柜

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 户外动力配电柜参数配置 | 动力配电柜：XL AL 主要配置及参数： 1、隔离开关：NH40-630/3P 1只 2、塑壳断路器：MCCB-400S/3300 400A 2只 3、塑壳断路器：MCCB-250S/3300 200A 1只 4、塑壳断路器：MCCB-250S/3300 160A 1只 5、塑壳断路器：MCCB-125S/3300 100A 4只 6、塑壳断路器：MCCB-125S/3300 50A 2只 7、塑壳断路器：MCCB-125S/3300 125A 3只 8、计量电流互感器：BH-0.66 400/5 0.2S级 3只 9、配置计量电度表：利旧 11、浪涌保护器：后备保护+T1级保护 12、微型断路器：RCB-63/2P C63 1只 13、微型断路器：RCB-63/2P C40 1只 14、微型断路器：RCB-63/3P C20 1只 15、供应商提供1只多功能电力仪表（安装于箱变内），并负责安装调试与接入学校现有能耗平台系统。 16、箱体（宽*深*高）：800*600*1950mm（尺寸仅做参考，具体尺寸须满足现场安装技术条件，投标单位自行设计） |
| 2 | 户外动力配电柜外壳参数配置 | 主要技术要求： 1、防护等级：IP65。 2、材质与厚度：冷轧钢板（SPCC）：主框架≥2.0mm，门板/侧板≥1.5mm；表面镀锌+静电喷塑（户外专用塑粉）。 3、结构与尺寸： 顶部：斜顶，避免积水 底部：抬高底座（≥200mm）+排水孔，防积水倒灌 柜门：双开门+加强筋，防变形；配机械锁+挂锁孔 框架：焊接/拼装式，整体IP防护+接地连续性（箱门与箱体跨接PE） 内部：安装板（镀锌）+导轨，分区布局（断路器/母线/仪表）。 4、防腐与表面处理：镀锌（≥85g/m²）+户外粉末喷涂（厚度60–100μm），防腐等级：WF1。 5、散热与通风：自然散热，百叶窗+防尘网（G3级），通风面积≥柜体表面积15%。 6、安装与接地：落地安装（基础），专用接地端子（M8/M10），接地电阻≤4Ω；箱门与箱体跨接PE线（≥4mm²） 7、配电柜外加装锁闭围挡（不锈钢）。 |

2.6 低压电力电缆及电缆附件等

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低压电力电缆参数及电缆附件等配置 | 主要配置及参数：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套低压电力电缆 1、电缆型号：YJV-0.6/1kV-4*185mm²+1*95mm² 134米 2、低压热缩终端头：五芯5.3 2套 3、铜线鼻子：DT-185 8只 4、铜线鼻子：DT-95 2只 5、铜线鼻子：DT-150 8只 6、铜线鼻子：DT-70 2只 7、铜线鼻子：DT-50 2只 8、铜线鼻子：DT-35 24只 9、铜线鼻子：DT-16 6只 10、电力复合管：UPVC-160 80米 11、电缆桥架：300mm*150mm 30米 12、重型电力井盖：1200*1200 20吨 2套 13、其他材料：混凝土、标准砖、接地极、扁铁、角钢、水泥、砂浆、落实等满足现场安装技术要求的全部材料 |

2.7 UPS不间断电源技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | UPS | 1.容量3kVA/30分钟，数量1台，UPS为单相进单相出； 2.主电源输入:输入电压AC 220V±10％，频率50Hz±5% 3.旁路电源输入:单相电压AC 220V±10％，频率50Hz±5%。 4、UPS输出 电压：单相，AC 220±1％，频率：50Hz；波形：正弦波；谐波失真：<1％； 功率因数≥0.8，整机效率≥90%，转换时间：0毫秒。 5、过负载能力 具备防止短路功能，带150%额定负荷可运行30秒；带125%额定负载可运行10分钟； 6、电池组 全密封免维护蓄电池，电池使用寿命≥5年。供方投标文件中需注明配置的蓄电池品牌、型号，并附详细技术参数；单体电池容量根据计算结果，主站按UPS满负载情况下，仍能维持系统运行时间不少于30分钟。电池电压12V/只。主站另附电池箱，箱体颜色为国际灰色。 7、交流输入变化在176V～264V之间时，UPS能正常工作； 8、设备平均无故障时间MTBF:≥10,000小时 9、环境条件 设备应在下述条件下连续工作满足其所有性能指标： 海拔高度：≤1000米； 环境温度：0～＋40℃； 相对湿度：≤90％（25℃，无凝露），噪音（1米内）<60dB。 10、本UPS改造是交钥匙项目，供应商综合考虑对现有线路的改造，涉及电线电缆、管线槽等满足现场安装技术要求的全部材料。 |

2.8其他服务配套清单

| 1 | ★ | 配套服务清单 | 序号; 项目名称; 项目特征描述; 计量 单位; 服务量. 1; 630KVA、400KVA箱式变电站拆除; 1、名称：630KVA箱式变电站拆除；400KVA箱式变电站拆除； 2、内容：箱体、高压柜、变压器、低压柜； 3、容量：630KVA； 4、拆除后的变压器运输至采购人指定地点；; 座; 4. 2; 原箱式变电站拖运; 1、托运至采购人校内指定地点; 座; 4. 3; 建渣弃置; 1、废弃料品种：包含但不限于淤泥、流沙、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、石、建渣垃圾、杂草、灌木、树兜等； 2、服务量按天然密实物量计算； 3、运输距离投标人综合考虑，综合单价包含运输及堆场费等费用； 4、投标人应综合考虑当地政府对安全文明施工的规定要求及政府对限行、限载等要求，若因投标人违规弃置建渣导致的赔偿及相关责任由投标人自行承担。综合考虑报价，结算时不予调整单价；; 项; 3. 5; 电力电缆终端头、中间头拆除、安装; 1、名称：电力电缆头拆除、安装； 2、型号、规格：综合考虑；; 项; 若干. 6; 630KVA、800KVA箱式变电站安装; 1、名称:630KVA、800KVA箱式变电站； 2、内容：箱体安装、电气连接 3、容量:630KVA、800KVA；; 座; 4. 7; 接地系统; 1、接地母线：镀锌扁钢 50*5 mm； 2、接地极：φ50 2.5m； 3、接地引下线：镀锌扁钢 40*4 mm；; 项; 4. 8; 电缆支架; 1、名称：电缆支架； 2、材质、规格：综合考虑；; 座; 4. 9; 高、低压系统调试; 1、名称：电力变压器系统； 2、容量：630KVA；800KVA; 套; 4. 10; 接地装置调试; 1、名称：接地装置调试；; 套; 4. 11; 其他辅材; - 名称：辅材 - 若项目涉及到各类辅材，由投标人提供相关辅材，综合考虑报价，结算时不予调整单价。; 座; 4. 12; 出线回路液晶多功能电力仪表; - 名称：多功能电表 - 投标人提供的出线回路液晶多功能电力仪表，需接入现有能耗平台，并调试运行。; 个; 31. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ★ | 其他要求（单独提供承诺函，格式自拟） | （一）安全及相关要求。 1、所有供货产品应符合国家现行的最新的生产标准、检验标准。 2、所有产品必须满足国家强制性认证要求，产品符合现行的相关制造规范、标准，技术指标及规格满足设计要求。 3、现场施工所需的其他辅材须合格、安全、有效。 （二）安装调试及技术服务（含培训）要求。 1、所有设备均须由投标人送货上门并安装调试，含施工辅材、设备安装、调试等，采购人不再额外支付任何费用。 2、设备的固定安装符合施工要求，安装美观，整体走线符合施工工艺要求，如安装位置是填充材料，须进行加固处理。 3、线材管材、设备间连接线、转接头、电源插座板等均采用经质检合格的产品。 （三）服务标准及质量要求。 1、投标人供货的货物应为全新的未开封产品，满足本次招标货物的技术要求； 2、投标人须提供全新的货物（含零部件、配件等），货物在送到使用单位之前表面无划伤、无碰撞等现象，并且安装调试后能正常使用； 3、投标人货到现场用户不负责提供货物仓储地，由投标人负责货物保管工作，货到现场但未安装完全交付前造成的遗失、损坏等问题，由投标人承担； 4、若遇配货包装、运输过程中造成的短缺、差错、丢失、损坏等，投标人无条件调换、补缺； 5、投标人按订货的品种、数量配货，送货到采购人指定地点，并附详细的发货清单和签收单，以便验货核对； 6、投标人提供的货物、辅材等所有物品质保期为验收合格后2年，质保期内投标人提供的物品出现故障、质量问题等情况由投标人无条件维修、更换（包含但不限于材料费、人工费、税费、交通费、运输费等由投标人自行负责），招标人不再支付任何费用。 |
| 4 | ★ | 强制性产品认证及包装要求 | （一）★投标人所投产品涉及国家强制认证的（CCC）或前置许可认证的，在投标文件中提供符合国家强制认证（CCC）或前置许可、认证的承诺函件，在供货时一并提供相关许可、认证材料。（提供承诺函原件加盖供应商公章）。 （二）★按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》(财办库〔2020〕123号)要求，投标人提供的产品包装和快递包装需符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》相关要求。（提供承诺函原件加盖投标人公章）。 |
| 5 |  | 履约要求 | （一）投标人具有类似项目履约经验。 （二）投标人针对项目提供项目实施方案，包含：技术措施方案（①施工组织及人员配置方案；②进度计划安排；③安全保障及应急响应措施）；项目质量措施方案（①货物检测与测试措施，②货物质量保证措施）；项目安全措施方案（①送货防护及安装安全措施②运输与装卸安全方案）。 （三）投标人针对项目提供售后服务方案，包含：①售后服务保障体系；②售后服务计划；③售后服务管理制度。 （四）投标人拟针对本项目配置团队人员，人员应具备以下相关证书：项目经理（1人）：具有机电工程专业高级或中级职称；项目技术负责人（1人）：具有电力工程相关专业中级及以上职称且具有安全生产考核合格证；本项目的其他主要人员：配备有4名及以上施工技术员（具备有效的特种作业操作证，特种作业操作证指高压电工作业） |
| 6 | ★ | 其他要求 | 人南校区箱变涉及增容手续、证照办理、费用缴纳及验收等由供应商负责，涉及到地方电网收取的扩容费或运维费等一切费用由供应商支付。 |

注意：以上打★号的为本章的实质性要求。

  - 三、商务要求（实质性要求）

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起30日 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 西华大学郫都校区，采购人指定的地点。 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、第一次付款，合同签订及生效后，中标人须提前向采购人出具对应金额的收据，达到付款条件起20日内，支付合同总金额的20.00% 2、第二次付款，中标人按照合同交付并完成安装调试，且验收合格后，且采购人收到中标人出具的合法有效的合同总金额增值税专用发票及凭证资料后（中标人未及时向采购人提供发票及凭证资料的，采购人有权不付款且不视为采购人违约），达到付款条件起20日内，支付合同总金额的80.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 符合国家和行业最新现行相关施工及验收规范和标准，经验收合格。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 质保期：验收合格后2年 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 按合同执行 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |